永环评〔2020〕22号

关于永州南部生活垃圾焚烧发电项目

环境影响报告书的批复

光大环保能源（道县）有限公司：

你公司关于申请永州南部生活垃圾焚烧发电项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、永州南部生活垃圾焚烧发电项目选址位于道县审章塘乡莲花宅村，计划投资42522.36万元，其中环保投资8019万元，占总投资的18.9%。建设2台300 t/d的机械炉排焚烧炉，配套建设余热锅炉和凝汽式汽轮发电机组（1 台12MW）等。项目建成后处理生活垃圾600 t/d，服务范围为道县、江华、江永及回龙圩管理区。项目占地面积68000m2，主要建设内容包括焚烧炉、余热锅炉、发电机等焚烧发电设备，新建厂房、宿舍楼、办公楼、综合水泵房、筑坝灰场等建构筑物及配套设施。项目建成后，预计年处理垃圾量为21.9万吨，年发电量为7.18×107kW·h，上网电量为6.13×107kW·h。

该项目建设符合国家产业政策和地方规划相关要求，并已取得湖南省自然资源厅出具的用地预审意见和选址意见，道县重大事项社会稳定风险评估审查委员会出具了《关于永州南部（道县）生活垃圾焚烧发电项目社会稳定风险评估审核意见书》。根据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和永州市生态环境局道县分局的预审意见，在建设单位全面落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该工程环境影响报告书中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好如下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。厂界外300m为环境防护距离，当地规划部门要严格控制防护距离范围内的规划用地，禁止新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。项目业主应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防护措施，减小施工期间噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的影响。

（三）强化水污染防治措施。按照“清污分流、污污分流、分质处理”的原则建设厂区雨水集排系统，污（废）水收集系统、再生水回用系统等；厂区配套污水处理设施，生活污水经地埋式一体化污水处理站处理后回用，垃圾渗滤液、生产废水、初期雨水进入厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后回用，全厂不设置废水排放口；项目垃圾储坑、筑坝灰场、渗滤液收集系统、废水处理设施、化学品和固体废物贮存场所等按要求做好分区防渗处理；厂区按规范建设初期雨水收集池、渗滤液收集池和事故应急池。

（四）做好大气污染防治工作。严格控制炉膛焚烧温度、炉膛内烟气停留时间以及烟气中含氧量等运行参数，从源头上减少二噁英、氮氧化物等污染物的产生；焚烧炉产生的废气经“SNCR炉内脱硝＋半干式脱酸＋干法喷射+活性炭吸附＋布袋除尘”处理达标后，经不低于80 米高排气筒外排，配套建设烟气在线监测系统；严格控制恶臭气体无组织排放,垃圾卸料大厅设置风幕墙，对垃圾贮坑、渗滤液收集池等采取封闭措施并保持负压，采用引风机将恶臭气体引至焚烧炉处置；加强工艺废气监管，建立污染源档案。

（五）做好噪声污染控制工作。合理平面布局，优化设备选型。对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振和建设绿化带等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（六）加强固体废物分类处理处置。焚烧炉渣全部进行综合利用；厂区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单的要求，建设飞灰稳定化暂存库，并设置危险废物警示标志；焚烧飞灰采取稳定化处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的有关要求，在厂区筑坝灰场进行填埋处置；废机油和含油废物等危险废物委托有资质单位安全处置。

（七）落实生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（八）落实环境风险防范措施。针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制和环境风险事故应急预案，强化应急教育和应急演练，防止发生事故造成的次生环境危害。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（九）维护社会稳定。地方政府和项目业主作为责任主体，要按照社会风险评估的相关要求，做好社会风险防范与化解工作。要加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（十）加强污染源监测和信息公开。按照规范要求设置废气监测采样孔、标志牌及相关设施，焚烧炉炉内在线监测和各排气筒配套的在线监测系统必须与生态环境部门联网，在线监控数据和烟气停留时间、烟气出口温度等信息通过在厂区周边显著位置设置电子显示屏的方式公示。主动公开相关环境信息，自觉接受社会公众监督。项目投运后，应定期做好二噁英的跟踪监测工作，监测结果存档备查，并将大气和土壤中二噁英背景值监测结果报我局备案。

（十一）总量控制指标。项目污染物排放总量控制指标为：废气中二氧化硫44t/a、氮氧化物176t/a，铅0.44t/a、镉0.007t/a、汞0.044t/a。项目配套的垃圾中转站、垃圾收运系统和厂外网（含升压站）等未纳入本次评价范围，须另行办理环评审批手续；项目投入运营前申领排污许可证、按证排污。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送永州市生态环境局道县分局。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局道县分局具体负责。

# 永州市生态环境局

# 2020年8 月 11日

抄送：永州市生态环境局道县分局，中机国际工程设计研究院有限责任公司。